## 115-4
S&C Power Fuses - Types SM-4 (7.2, 14.4, 25, and 34.5 kV) and SM-5 (4.16, 7.2, 14.4, 25, and 34.5 kV)
Standard Speed (TCC 115-4)
Minimum Melting Time-Current Characteristic Curves Dated August 14, 2006
Tolerance in Terms of Current: |  |  | Plus 20%
1A |  | 2A
Current | Time | Current | Time
1.1869 | 597.4045 | 2.2645 | 594.2973
1.1869 | 516.7916 | 2.2645 | 446.1251
1.1869 | 414.2866 | 2.2645 | 284.3182
1.1869 | 252.7127 | 2.2645 | 176.9032
1.1869 | 156.5837 | 2.2645 | 104.151
1.1869 | 91.1364 | 2.2645 | 65.0738
1.1869 | 55.3614 | 2.2645 | 42.9239
1.1869 | 32.9354 | 2.2645 | 28.1662
1.1869 | 19.758 | 2.2645 | 19.758
1.1943 | 10.9269 | 2.2834 | 12.8171
1.2018 | 7.851 | 2.2977 | 9.1613
1.2093 | 6.0115 | 2.329 | 6.6238
1.222 | 4.5363 | 2.3804 | 4.6561
1.236 | 3.4916 | 2.4128 | 3.6747
1.2555 | 2.6959 | 2.4584 | 2.9001
1.2752 | 2.2044 | 2.4971 | 2.4088
1.2953 | 1.8214 | 2.5364 | 2.0492
1.3252 | 1.4556 | 2.5978 | 1.7325
1.3531 | 1.2242 | 2.6607 | 1.4739
1.3801 | 1.0568 | 2.728 | 1.3019
1.4047 | 0.92573 | 2.8115 | 1.1122
1.4343 | 0.80837 | 2.8676 | 0.98448
1.4629 | 0.71403 | 2.9555 | 0.85967
1.4797 | 0.65825 | 3.0714 | 0.75618
1.503 | 0.60241 | 3.2019 | 0.65756
1.5442 | 0.53993 | 3.3694 | 0.56646
1.5998 | 0.47345 | 3.5715 | 0.47692
1.6522 | 0.41907 | 3.7936 | 0.40574
1.7153 | 0.37365 | 4.1444 | 0.32696
1.8144 | 0.31623 | 4.4993 | 0.27242
1.9053 | 0.27585 | 5.0448 | 0.21477
2.005 | 0.24442 | 5.8357 | 0.15972
2.1164 | 0.21657 | 6.6048 | 0.12255
2.2202 | 0.19492 | 7.6006 | 0.091804
2.4103 | 0.16359 | 8.6832 | 0.070294
2.7251 | 0.12844 | 9.9924 | 0.052768
3.0587 | 0.10232 | 11.4275 | 0.04032
3.5016 | 0.077696 | 12.72 | 0.032526
3.9837 | 0.059803 | 14.3364 | 0.025563
4.49 | 0.046854 | 15.9745 | 0.020837
4.9719 | 0.037875 | 18.3831 | 0.015823
5.5573 | 0.030585 | 20.8707 | 0.012255
6.09 | 0.025403 | 23.1588 | 0.01
6.7859 | 0.020664
7.8009 | 0.01548
8.6112 | 0.012658
9.6653 | 0.01